Canelones , 21 de Noviembre de l985.

CIRCULAR NO.145/85.

Exp. A101.319

Para su conocimiento y demás efectos que puedan corresponder, transcribo a ud.  Decreto No.618 de la Junta Departamental y Resolución No.3554 de la Intendencia Municipal.

D E C R E T O  N º 6 1 8

La Junta Departamental  en uso de la facultad que determina el Art.19, numeral 12 de la Ley No.9515 de 28/10/35, Decreta:

ORDENANZA  PARA  DEPOSITOS   DE GARRAFAS Y CILINDROS DE SUPERGAS CAPITULO I - OBJETO Y DEFINICIONES.

ARTICULO 1º. El objeto de la presente Ordenanza es Reglamentar los requisitos que deban cumplir los depósitos de recipientes portátiles de 11, 13 y/o 45 kgs. de gas licuado de petróleo (GLP) destinados a la distribución.

A efectos  de su aplicación regirán las siguientes definiciones:

DEPOSITO. Recinto que se destina al almacenamiento de recipientes portátiles de gas licuado de petróleo.

Centro de distribución Predio en el que se instala el depósito.

Categoría. Denominación que se da al depósito de la cantidad  de supergas que allí se almacena.

A los efectos de definir la categoría, deberán computarse todos los envases , ya sean llenos o vacíos que se manipulan en el establecimiento, como si estuvieran llenos.

Queda terminantemente prohibido efectuar todo tipo de operaciones de recarga dentro de los depósitos a que se refiere esta Ordenanza.

En caso que coexistan  en el mismo centro de distribución instalaciones destinadas a recarga de microgarrafas, ya sea por gravedad o por bombeo, éstas  deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes  al respecto y  además guarden las distancias con relación al depósito que se establecen en el Art.5º.

ARTICULO 2º. En función de su capacidad de almacenamiento los depósitos se clasificaran en las cuatro categorías siguientes:

I) de 3 a 60 kilos  (receptorias).

II) Categoría hasta 2.000 kg.

III) Categoría de 2.001 hasta 8.000 kg. IV) Categoría de 8.001 hasta 25.000 kg.

Los depósitos cuya capacidad exceda la prevista en la presente Ordenanza,. serán objeto de un estudio por parte de las autoridades competentes. la actividad de los establecimientos de categoría I, será regulada por el  reglamento respectivo.

Una vez definida la categoría a que pertenece la planta se entenderá que el límite máximo correspondiente a la categoría es la capacidad máxima complexiva que podrá almacenar ese establecimiento. Los cambios de categoría se considerarán  como nuevos permisos, quedando prohibido exceder los límites establecidos por la categoría respectiva que fuere autorizada.

CAPITULO  II. IMPLANTACION - DISTANCIAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 3º. Todas las implantaciones requerirán  consulta previa de acuerdo con  la normativa vigente para locales  comerciales y/o industriales.

Los depósitos de la categoría I  podrán situarse en la zona urbana.

Los de categoría II deberán estar  localizados en áreas de las  zonas suburbanas, con carácter general y en zonas urbanas excepto  las individualizadas como U1, solamente para las empresas distribuidoras expresamente autorizada por  ANCAP  para ello, mediante informe técnico favorable de las oficinas técnicas competentes de la Intendencia Municipal de Canelones y siempre que no excedan  de un depósito por planta urbana.

Los de categoría III deberán  estar localizados  en áreas poco  habitadas de la zona suburbana o rural.

Los de categoría IV deberán estar localizados  en áreas poco habitadas de la zona rural.

ARTICULO 4º. Entre el edificio destinado al almacenamiento de envases llenos y otras edificaciones del mismo centro de distribución destinados a usos secundarios (vestuario, oficinas, etc.) así como a otros edificios no pertenecientes  al centro de distribución, deberán  observarse las distancias mínimas de seguridad fijadas en el Art.5º.

ARTICULO 5º. las distancias de seguridad interior y exterior mencionadas en el Art.4º.,  serán  las que se dan en la tabla adjunta.

Las distancias de seguridad serán medidas entre los puntos más próximos de las edificaciones e instalaciones entre las que deban guardarse tales distancias.

CAPITULO  III.  CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION .

ARTICULO  6º. Cualquiera que sea la categoría del depósito, éste  deberá ser de una sola planta, no subterráneo, cuyo nivel no quede por debajo ni por encima de locales de cualquier otra naturaleza. La construcción del mismo, ( paredes, techo, y piso). se hará con material no combustible a inabsorvente. En el caso en que el local se encuentre elevado sobre el nivel del suelo (plataforma), el espacio entre el piso del mismo y el nivel del suelo deberá ser totalmente ventilado por los cuatro lados, o bien rellenado por material adecuado ( tierra, cascote, etc.) no permitiéndose circundar el perímetro de la plataforma con pared total, dejando el espacio entre el piso y el nivel del suelo libre.

CAPITULO III - DEPOSITO DE SEGUNDA,  TERCERA Y CUARTA CATEGORIA

Los centro de segunda , tercera y cuarta categoría, deberán  instalarse de modo que tengan  buenos caminos de acceso y de acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO 7º. Cerco. Deberá  extenderse a todo el perímetro de la zona en que  están los edificios del  centro de modo de asegurar  la independencia respecto a sus vecinos.

El cerco podrá estar constituído por un muro continuo de altura mínima H=2.5m, constituído  de material incombustible o por red  metálica de altura mínima  H = 2m. sujeta por pilares de material incombustible, sólidamente fijadas al  terreno, ajustándose en lo referente a arquitectura, a las disposiciones nacionales o municipales vigentes en la zona.

En el  muro de cercado no deberán existir otras aberturas que las mencionadas para la explotación normal del centro, y éstas  deberán tener una altura libre no inferior a 3,5m y un ancho tal que quede asegurado el paso del material móvil  contra incendio.

La colocación de estas aberturas se practicará de forma tal que quede garantizado el aislamiento del centro de otros locales dedicados a actividades peligrosas.

ARTICULO 8. El depósito deberá tener todos sus lados contiguos a espacios abiertos.

En los casos en que efectúe  el almacenamiento en una plataforma, ésta se elevará a una altura aproximada de 1,25m. para poder realizar cómodamente desde los camiones las operaciones de carga y descarga. los lados de atraque de los caminos deberán estar protegidos adecuadamente con paragolpes de madera u otro  elemento antichispa.

Tanto el edificio como el pavimento estarán  constituídos con materiales incombustibles  no absorbentes. la altura media del local será de  3m como mínimo. En caso  en que se opte  por una construcción maciza,  las paredes de ésta serán construidas de hormigón armado o ladrillo macizo de espesor mínimo 0,20m.

El techo será construído por un material incombustible e inabsorbente que descanse sobre estructuras resistentes al fuego.

Se preveerá la fácil salida del personal en  caso de siniestro, dotando al depósito de un número de puertas suficientes, distribuidas en forma tal que para llegar a ellas no haya que recorrer distancias superiores a ocho metros.

Las aberturas de aireación del depósito deberán tener en total una superficie mínima de 1/15 de la superficie total del piso del local.

Estas aberturas o  huecos  deberán   distribuirse convenientemente de modo tal que se logre  una circulación cruzada a nivel del piso. La parte inferior de tales aberturas no estará colocada a más de 0,15m. sobre el nivel del piso y en caso  que se opte por colocar una protección, ésta  se efectuará de forma tal que la  ventilación sea constante.

Los locales auxiliares que se construyan dentro del predio del depósito, deberán ser de material incombustible y tendrán por lo menos una salida orientada en posición contraria al depósito.

CAPITULO III - b) Depositos  Segunda Categoria.

ARTICULO 9º. Para esta categoria, el local destinado a depósito, podrá ser  lindero con locales pertenecientes al centro, siempre que no se les dedique  actividades peligrosas.

El ingreso a éstos se hará en forma independiente al local de almacenamiento.

ARTICULO 10º. En caso de que tenga lugar la circunstancia a la que se alude en el Articulo 9º. el local destinado a depósito, deberá  estar separado del local que se anexa por muros contrafuegos, sin huecos, de 0,40m. de espesor. El local destinado a depósito estará construido por estructuras resistentes al fuego de 0,3m. de espesor mínimo y tendrá por lo menos dos lados que den al exterior. a lo largo de los cuales  se practicarán las aberturas para la ventilación conveniente dispuesta de modo tal que se logre una circulación cruzada a nivel del piso. La parte inferior a tales aberturas no estará  más de 0,15m  sobre el nivel del piso. La superficie total de éstas no deberá ser inferior a 1/15 de la superficie total del suelo del local. En caso de que se opte por colocarles una protección ésta se efectuara de forma tal que la ventilación sea constante.

CAPITULO  IV  - INSTALACION ELECTRICA.

ARTICULO 11º. Las instalaciones eléctricas deberán tener las características siguientes:

-a) en  los depósitos de envases y a una distancia no menor a 3m.  de los mismos,. toda la instalación eléctrica deberá ser, a prueba de explosión y cumplir las  exigencias del reglamento de UTE , para locales peligrosos de 1ra. categoría.

Los interruptores, toma de corriente y otros aparatos eléctricos deberán estar  instalados a una altura  no menor de 1,5 m . respecto al pavimento.

Los comandos principales de distribución de energía, se centralizan en un tablero de maniobras que deberá ser ubicado en la portería o en las proximidades de acceso a la planta.

-b) En los locales restantes que no se destinen a depósitos de  envases, los conductores eléctricos alternativamente podrán  ser embutidos a exteriores  bajo caño de hierro, respetándose las distancias diferenciales para ambos casos establecidos en el Artículo 5º.Para los distintos circuitos instalados en los diversos locales de la planta,  se emplearán conductores con fuerte aislación, preferiblemente Bajo plomo o aislados en caño de acero estencos a los gases.

Las lámparas eléctricas de iluminación y demás artefactos deben de estar munidos de dispositivos  estancos a prueba de explosión.

Los locales  o depósitos de envases de gas licuado de petróleo, como medida contra descargas atmosféricas, deberán contar con pararrayos. En el caso en que el techo esté constituído por una estructura metálica, será suficiente con que éste tenga una correcta  puesta a tierra. Además todas las partes metálicas de las estructuras, así como los

elementos eléctricos, deberán tener  una correcta puesta a tierra en forma independiente.

CAPITULO  V - SEGURIDAD.

ARTICULO 12º: Las defensas contra el fuego serán las que en cada caso indique la Dirección nacional de Bomberos.

ARTICULO 13º. De acuerdo al tipo de depósito y las dimensiones del mismo, se exigirá  un número variable de carteles de seguridad cuyos textos se indican a continuación:

PROHIBIDO   FUMAR VELOCIDAD MAXIMA  3 KM. /H. NO TRANSITAR SIN  ARRESTALLAMAS.

PROHIBIDO ENCENDER FUEGO PROHIBIDA LA ENTRADA.

ARTICULO 14º. Queda prohibido  fumar en el interior de los depósitos y toda clase de actividades que impliquen la presencia de llamas libres o de fuentes de calor que puedan originar la elevación de la temperatura de los envases.

Asimismo se prohibe en el interior del depósito la coexistencia de otro tipo de materiales, sustancias o elementos, como así también  realizar otro tipo de actividades. distintas a las específicas.

Está prohibido guardar automotores, u otro tipo de vehículo ajenos a la actividad del depósito.

ARTICULO 15º. Está prohibido estacionar vehículos sobre caminos internos del centro de distribución.

Todo vehículo  que circula a menos de 5m. del depósito deberá ir provisto del arresta-chispas correspondiente.

Toda persona que penetra en estos locales deberá depositar a la entrada de ellos todo útil que pueda producir chispas  o fuego (encendedores, fósforos, etc.)

ARTICULO 16º. Normas de almacenamiento.

El almacenamiento sólo se efectuará en los lugares apropiados a tales fines. Cuando el tipo de construcción de los envases lo permite, se podrá efectuar en lotes de hasta  tres camadas de altura, dejando pasillos de circulación de 0,60m. de ancho entre cada lado, los que no  podrán agrupar  más de 180 envases cada uno.

Los envases  se depositarán  únicamente en posición vertical.

CAPITULO  VI  -  AUTORIZACION DE INSTALACION

CAPITULO 17º. El trámite de apertura, traslado o cambio de los depósitos  destinados a la  distribución  de supergas a los que se refiere la presente Ordenanza,  será iniciado ante la Dirección General de Urbanismo y Tránsito , conforme a lo dispuesto por la Ordenanza de Locales Comerciales y/o Industriales.

ARTICULO 18º. Las Resoluciones a que de lugar  los petitorios de  interesados,  determinarán los requisitos que deberán cumplir previamente a la solicitud  de habilitación correspondiente.

ARTICULO  19º. La Intendencia Municipal de Canelones, previamente a conceder la habilitación del local comercial y/o Industrial de los locales comprendidos en esta Reglamentación, comprobará el fiel cumplimiento de las exigencias que se  hubiesen establecido para el normal  funcionamiento del establecimiento.

Con independencia de lo anterior, ANCAP podrá realizar en todo momento las inspecciones  que juzgue  oportunas, debiendo dar cuenta a la Intendencia  Municipal de Canelones de las posibles anomalías constatadas.

ARTICULO 20º. Cuestiones no previstas e interpretaciones.

Las cuestiones que se suscitan  relativas a los depósitos de garrafas y cilindros de GLP, no previstas en las disposiciones de la presente Ordenanza y sus  reglamentaciones, serán  decididas por la Intendencia Municipal y en caso de apelación de los interesados serán resueltas en última instancia por la Junta Departamental.

La interpretación de las disposiciones consignadas en esta Ordenanza corresponde a la Intendencia Municipal.

ARTICULO 21º. Disposicion transitoria.

A partir de la fecha de la aprobación de la presente Ordenanza y su Reglamentación, caducarán todos los permisos concedidos, debiendo ajustarse a la presente  normativa todos los giros comerciales comprendidos en ella y atento a lo que ella determina.

T A B L A .

DISTANCIA EN M. 	0    A	2001   A	8001 a

DEL DEPOSITO DE    	2000Kg. 	8000Kg.	25000kg.

GARRAFAS A:                  	II  	III	IV

____________________________________________________________

Edificios públicos, escuelas

iglesias, hospitales, cuarte 	50 	50 	100

les, lugares de reunión de

más de 150

_____________________________________________________________

Líneas ferroviarias:

Externa                        	20 	25  	30

Interna sin fuego abierto      	5      	10	10

______________________________________________________________

Línea del Alta Tensión.       	50        	100    	200

______________________________________________________________

Viviendas no pertenecientes

al centro Edif.Industriales

de 3ros.con alumbrados     	8 	20	20

Idem.con muro                  	3         	10        	10

_______________________________________________________________

Línea de edificación sobre

vía pública con muro.         	3	10	10

Idem con alambrados            3           	15  	15

_____________________________________________________________

MEDIANERA: CON

ALAMBRADO	5            	15 	15

MURO CONTINUO

DE h=2.5M.  	3 	10   	10

_____________________________________________________________

Depósito de combustibles

habituales o esporádicos     10            	15          	20

_____________________________________________________________

Depósitos estacionarios de

plantas de envasado de GLP

lugar de trasiego de camiones

adep.Lugar de envasado de

GLP     	15 	30 	30

_____________________________________________________________

Circulación vehicular Gral.   	5           	10           	15

______________________________________________________________

Edificios propios con instala-

ción eléctrica:

común embutida          	- 	10	15

a prueba d explosión          	-             	5          	5

______________________________________________________________

Fuego abierto, calderas

propias, usinas, talleres     	10 	15 	20

______________________________________________________________

Hierbas,pasto seco             	5          	5           	7,5

______________________________________________________________

Nota U1: Casco urbano, Zona densamente poblada.

Nota GLP: Gas Licuado de petróleo. (supergas).

ARTICULO 22º: Regístrese Comuníquese.etc.

Dado en la Sala de Sesiones de la Junta departamental de Canelones a los dieciocho días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cinco. Aprobado  por 18 votos en 23.

RAFAEL MESSERE. Presidente. Esc.Jorge De Simone . Secretario.

RESOLUCION   NO.3554

VISTO: que esta Intendencia Municipal mediante resolución No.1696 dictada con fecha  10/7/85 dispuso elevar estos obrados a la Junta departamental de Canelones a fin de que se otorgara anuencia  para aprobar  la Ordenanza de establecimientos  destinados a Depósitos y cilindros de supergas. para el Departamento de Canelones.

CONSIDERANDO que el Organo Legislativo Comunal por Decreto No.618 de fecha  18/10/85 decretó la aprobación de la referida normativa.

ATENTO. a lo precedentemente expuesto.

EN ACUERDO: con la Dirección General de Urbanismo y Tránsito..

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CANELONES.

R E S U E L V E :

1º. CUMPLASE lo dispuesto por Decreto 618 de fecha 18/10/85 de la Junta Departamental de Canelones.

2º. POR EL DEPARTAMENTO DE DESPACHOS Y ACUERDOS, incorpórese al Registro de Resoluciones , ofíciese al citado Organo Legislativo, a la Administración Nacional de  Combustibles, Alcohol y Portland, Congreso de Intendentes Municipales, empresas permisarias ACODIKE Y RIO GAS y Dirección nacional de Bomberos. Cumplido siga por su orden a las Direcciones de urbanismo y Transito y Contralor Sanitario. TABARE HACKEMBRUCH. Intendente.  Esc. MARGOT ACOSTA DE AGUERRE. Secretaria.

mmdeb.

Canelones 4 de Diciembre de 1985

CIRCULAR No.152

Exp.A104893

Para su conocimiento y demás efectos que puedan corresponder, transcribo a usted, Resolución No.355 dictada por esta Intendencia Municipal con fecha  18/11/85.

VISTO. la Resolución No.618 de fecha 18/10/85 por la cual la Junta Departamental de Canelones, decretó la aprobación de la Ordenanza de Establecimientos de Locales destinados a DEPOSITOS  Y CILINDROS DE SUPERGAS para el departamento de Canelones ;

CONSIDERANDO I) que  este Ejecutivo Comunal dispuso el Cúmplase a la referida Ordenanza.

II) que el Artículo 2º de la mencionada Ordenanza requiere la aprobación de la Reglamentación que regule los establecimientos Categoría I (receptorías de microgarrafas). ----

ATENTO: a lo precedentemente expuesto. .

EN ACUERDO: con la Dirección General de Urbanismo y Tránsito.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CANELONES

R E S U E L V E .

1º.- APROBAR la presente Reglamentación de  Establecimientos Categoría I (receptorías de microgarrafas).

REGLAMENTO SOBRE RECEPTORIAS DE MICROGARRAFAS.-

Disposiciones Generales.

ARTICULO 1º. Reglaméntase el funcionamiento de locales destinados a depósito y/o venta de gas licuado de petróleo (G:L:P:), correspondiente a la  CATEGORIA I, del Artículo 2do. de la Reglamentación para depósitos de garrafas y Cilindros de Supergas, de microgarrafas de 3 kgs.

ARTICULO 2º. de la Reglamentación para depósitos de garrafas  de supergas de hasta 3 kgs. por trasiego por gravedad desde envases de 45 kgs. y los locales destinados a depósitos de garrafas llenas, deberán cumplir con las disposiciones de la presente  Reglamentación, sin perjuicio de las exigencias y los requisitos generales y particulares,

contenidos en las disposiciones en vigor relativos a construcción de edificios.

ARTICULO 3º. En las plantas de llenado de garrafas, a los efectos de definir las categorías que se establecen en la Ordenanza para depósitos de garrafas, deberán compùtarse todos los envases llenos de supergas que habrá de manipular el establecimiento, es decir tanto las microgarrafas de 3 kgs. como los cilindros de 45 kgs. desde los cuales se trasegará a las microgarrafas.

Una vez definida la categoría  a que pertenece la planta, se entenderán  que el límite máximo correspondiente a esa categoría, es la capacidad máxima complexiva que podrá almacenar ese establecimiento. El cambio de categoría deberá gestionarse ante las oficinas competentes como si se tratara de una nueva instalación.

ARTICULO 4º. DE LAS SOLICITUDES. Los interesados en la instalación de una Planta de llenado comprendida en esta Reglamentación, se ajustará a lo dispuesto por la Ordenanza de instalación de Locales Comerciales e Industriales y la Ordenanza de Garrafas y Cilindros de Supergas.

La solicitud de autorización para la  instalación de una Planta de Llenado de garrafas comprendida en este reglamento se ajustará a lo dispuesto por la Normativa vigente en cuanto a presentación de recaudos, Ordenanza de Construcciones Privadas, locales Comerciales e Industriales, indicando además:

=Capacidad de la Planta y tipo de instalación.

= Planos y Memorias descriptivas con todos los datos constructivos, superficies, distancia, ubicación y destino de los edificios próximos, dimensiones dentro de la Planta , plantas y cortes explicativos.

= Medidas de ventilación a adoptar y disposiciones que se llevarán a cabo para la seguridad del personal que trabajará en la planta.

=Características de los instrumentos de medición del combustible a expender.

Medidas de protección contra el fuego.

=Referenciass sobre los materiales de construcción a emplearse, instalación eléctrica y demás dispositivos a instalarse.

=Cantidad de operarios que habrán de trabajar en el establecimiento.

ARTICULO 5º. DE LAS INSPECCIONES. Las Autoridades Municipales realizarán todas las disposiciones que crean convenientes, debiendo los responsables al frente del establecimiento, facilitar el cumplimiento de las mismas.

ARTICULO 6º. DE LAS CONSTRUCCIONES.  Las plantas de llenado de garrafas de supergas, hasta 3 kgs. por trasiego y gravedad desde envases de 45 kgs. estarán construídas con material incombustible, además de poseer las aberturas necesarias que permitan una rápida evacuación del personal en caso de siniestro.

Estarán  construidas por un local de recepción y expendio de garrafas y un  local de envasado al que solo tendrá acceso el personal idóneo,  donde además se realice el pesado de las garrafas y el control de las posibles pérdidas de supergas de las mismas.

Los locales antedichos podrán complementarse con depósito de garrafas vacías o llenas , así como vestuarios y  servicios  higiénicos para empleados, cabina eléctrica, taller de reparación y pintura de garrafas, garage, portería, oficinas,  construcciones que formen parte del  mismo cuerpo edilicio de la planta.

Los lugares de envasado y depósitos de garrafas llenas estarán protegidos de la intemperie mediante cobertizos, espacios techados o construcciones especiales. En caso de adoptarse este último criterio, dichas construcciones, estarán  constituidas exclusivamente por locales de una sola planta a nivel de tierra o elevado. En cualquier caso, el pavimento deberá resultar elevado respecto a la cota más alta del perímetro externo de la construcción del mismo. No tendrán otros locales situados debajo, aunque fueran destinados a otro uso.  Deberán ser construcciones de materiales incombustibles y resistentes al fuego. A tal fin  las construcciones se realizarán  en hormigón armado o en pared de mampostería o de ladrillo con argamasa de cemento.  El espesor de las paredes que soportan los cilindros para recarga deberá ser no menor de treinta centímetros.  Las construcciones mencionadas tendrán acceso directo desde la vía pública, prestándose a una fácil evacuación del personal en caso de siniestro. A tal fin  se proveerá, además,  un número suficiente de aberturas y eventualmente de puertas que se abran al exterior, distribuídas de tal modo que  para llegar a ella ningún miembro del personal deba cumplir un trayecto  mayor de diez metros.  Poseerán  abertura desprovista de cerramientos que aseguren una buena ventilación natural a nivel del piso, (por lo menos hasta 20 centímetros de altura sobre  el mismo y que complexivamente cubran una superficie de ventilación no inferior a un  quinto (1/5) de la superficie planimétrica del local.)

El pavimento de las construcciones de referencia se hará con materiales incombustibles no absorbentes y el nivel del mismo no será inferior al terreno circundante. El techado de los mismos estará constituído por elementos livianos tales como chapas de fibrocemento, hierro galvanizado, zinc, etc., apoyados sobre estructuras resistentes al fuego.

Deberán  respetarse las distancias mínimas establecidas en la Ordenanza de Garrafas y cilindros de supergas.

La instalación del envasado, así como de almacenaje de envases llenos, estarán bajo techo,  con ventilación inferior rodeado por lo menos  100 m.c. de cielo abierto y con distancias mínimas  desde las aberturas de ventilación  de m.7.50 a toda construcción destinada a habitación o lugar habitual de trabajo (siempre que en su  construcción no intervengan  materiales combustibles,  en cuyo caso la distancia mínima será de  diez metros.)

Podrán admitirse, previa inspección, que en el caso de las Categorías I y II, el local para recargar está recostado en dos de sus caras al muro de  cercado siempre que ese sea sólido y sin aberturas de ningún tipo. La instalación eléctrica deberá ser a prueba de explosión.

La ventilación deberá ser cruzada.

Se tomarán medidas adecuadas para evitar la contaminación del aire que pueda molestar a los vecinos.

ARTICULO 7º. DE LA RECARGA. La recarga de las microgarrafas solo puede realizarse desde cilindros de 45 kgs.

No se admitirá en estas plantas el llenado de garrafas de más de 3 kgs.

Cuando el envasado se realice por gravedad, utilizando cilindros de 45 kgs. que se colocarán  invertidos sobre soportes adecuados, se cargarán  a través de  punteros que revistan  la presión de 20 kgs. por centímetro cuadrado. El tipo de caño de alta tensión que se usará para conectar la válvula del cilindro de 45 kgs. con el puntero de llenado, deberá ser aprobado por la Facultad de Ingeniería.

El fabricante deberá enviar muestras y exhibir el certificado expedido por dicha facultad ante la Dirección de Contralor Sanitario, la que  exigirá  que grabe en la superficie del material en alto o bajo relieve, en forma clara y durable, lo siguiente:

-a) Nombre del fabricante o marca de fábrica.

-b) Año de manufactura.

-c) Presión de trabajo.

-d) Gas licuado de petróleo o supergas..

Estas marcas se repetirán a distancia de 50 centímetros como máximo. Todas las conexiones deberán ajustarse perfectamente, para evitar fugas.

La válvula  del cilindro de 45 kgs. deberá estar por lo menos  0m20 por encima de la boca del microcilindro. El pico de llenado se mantendrá en perfectas condiciones de uso (buena estanqueidad de las juntas de goma sintética, sin  golpes o deformaciones en los extremos del pico. etc.)

Queda expresamente prohibido el recurrir al calentamiento de los cilindros  o a la inyección de aire u otros gases, con la finalidad de acelerar el trasiego por gravedad.

El llenado se realizará colocando el microcilindro sobre la balanza de peso continuo que  pueda aprecia hasta 10 gramos, con un error máximo de 20 gramos. Antes de procederse al llenado, se pesará la garrafa a fin de controlar la tara indicada en ella,  si el peso fuera mayor que dicha tara, se deberá  a restos en el interior de la misma. Luego se procederá al llenado teniendo en cuenta el peso del puntero. Una vez llena y desconectada se controlará el peso de la garrafa que no debe ser mayor ni menor que la suma de la tara más la carga permitida para ser modelo de envase.

Simultáneamente al  envasado deberá probarse la hermeticidad del cierre de la válvula  del microcilindro. En caso de pequeñas pérdidas se marcará la válvula inmediatamente para su reparación y se colocará el tapón correspondiente. No se procederá a un nuevo llenado hasta que la válvula sea debidamente reparada. En caso de inspección, no se aceptará diferencias en peso por este concepto en garrafas inspeccionadas, si la válvula no está marcada. Las marcas de las válvulas deberán ser hechas con pintura roja. Las operaciones de envasado de supergas deben ser efectuadas exclusivamente por el personal de la planta. En cada establecimiento se podrá a la vista del personal, un reglamento interno que ilustre  claramente sobre los peligros existentes en las diversas operaciones que se realizan, las normas a observarse durante las mismas y las maniobras a efectuarse en caso de emergencia. Una lista con los nombres de las personas adiestradas en las maniobras de emergencia y anti-incendio, deberá ser puesta a la entrada o portería de la planta.

ARTICULO 8º. DEL ALMACENAMIENTO.

Los cilindros para recargar de 45 kgs. de stock, deberán almacenarse protegidos de la intemperie pero no en lugares cerrados o galpones, no podrán apoyarse sobre la tierra húmeda u otro lugar que pueda provocar oxidación o ataque al material (hierro) o pintura de envasado. Está última exigencia regirá el almacenaje en todo tipo de garrafas, llenas o vacías.

Los almacenamientos no excederán  de 60 kgs. de capacidad complexiva en micro-garrafas, asimismo no podrá haber más de 15 garrafas vacías a la venta debidamente para ello individualizadas y un máximo de 8 cilindros de 45 kg. cuya capacidad complexiva se estudiará en el caso.

El almacenamiento se hará en un lugar especialmente dedicado para ello, alejado de toda fuente de calor directo o indirecto y del alcance del público.

Las garrafas deberán depositarse únicamente en posición vertical.

Queda prohibido en las plantas de envasado de garrafas y en los establecimientos destinados  a depósitos de garrafas

llenas, el almacenamiento de más  cantidad de supergas que los límites correspondientes de las categorías a que pertenecen dichas plantas, ni actualmente de garrafas y envases llenos que  completen complexivamente más de esa cantidad de tal combustible.

ARTICULO 9º. DE LA SEGURIDAD.

Todos los locales descriptos en el Art.6º de esta Reglamentación, deberán  contar cada uno como mínimo con 2 extintores de polvo seco o CO2 de 3 kgs. c/u, ubicados en las proximidades de los lugares de evacuación y/o acceso, sin perjuicio de lo que dictamine la Dirección Nacional de Bomberos.

Se colocarán carteles de PROHIBIDO FUMAR con letras de altura no menor a 10 cm. en posición y con colores destacados, en cada local de la planta y en el exterior del acceso al espacio de expendio.

En los locales de  envasado y depósito de garrafas, queda prohibida la existencia de recipientes con otro tipo de combustibles, sustancias inflamables o fácilmente combustibles, así como realizar actividades que requieran el encendido de fuego, existencia de llama libre o cualquier otra fuente de calor.

Se colocaran en lugar visible y destacado, letreros advirtiendo sobre los peligros del supergas e indicando las prohibiciones establecidas en este artículo.

Queda prohibido efectuar trasvase de garrafas de 3 kg. a envases menores o mayores.

Todas las garrafas llenas existentes en el local, sin excepción deberán  disponer de tapón. Las garrafas que acusen pérdidas, ya sea por la válvula o costuras, no deberá ser envasada hasta que conste su debida reparación.

ARTICULO 10º. DE LAS BALANZAS Y GARRAFAS.

Las balanzas serán previamente aprobadas y matriculadas por la Dirección General de Contralor Sanitario, pudiendo coordinar su acción con la Dirección Nacional de Metrología Legal. En caso de fallas, se identificará la balanza con desperfectos en el informe inspectivo respectivo, exigiendo bajo plazo perentorio su separación o sustitución, pudiendo emplear los precintajes que estime necesario.

Toda garrafa y cilindro lucirá con carácter claramente visibles y de manera indeleble el número de identificación y la marca de fábrica. Los fabricantes de garrafas y cilindros gestionarán ante ANCAP pesaje en cada envase vacío, antes de ser librado al consumidor. Toda garrafa que no contenga la matrícula que otorga ANCAP con el número de identificación de la garrafa y el cilindro el nombre del fabricante, la fecha de pesaje, el valor de kilogramos de la tara y el año hasta el cual son válidos dichos envases, no podrá ser habilitado al público.

Los fabricantes de las garrafas y los cilindros quedan obligados a establecer en cada uno de esos recipientes  su lapso de vida útil. En caso de fábricas o fabricantes desconocidos o que se puedan  conocer, el usuario hará la gestión para que se le fije el término de durabilidad de cada uno de esos envases, ante los organismos competentes. Las plantas de envasado que efectúen  las recargas de aquellas garrafas serán  sancionadas de acuerdo al Artículo 11º.

La validez de la garrafa será de diez (10) años a partir de la fecha de pesaje.

Las garrafas  que cumplan  los diez años de servicios deberán ser retiradas del uso para su ensayo por la Facultad de Ingenieria y Agrimensura, o a quienes la misma autorice y designe a tal efecto quien expedirá un certificado en el que conste el resultado de dicho ensayo. Si la garrafa está en condiciones de volver a ser puesta en circulación, el fabricante deberá presentarla ante la Dirección de Contralor Sanitario con el mencionado certificado de la Facultad , a los efectos de marcar la fecha del ensayo y el año hasta el cual se extiende la reválida.

Lo mismo se aplicará a los envases en circulación que estén  en las condiciones exigidas por ese artículo. las garrafas con fecha vencida que no hayan  cumplido los requisitos antedichos, no podrán ser recargadas por las plantas de envasado.

En caso de pérdida de la matrícula la garrafa deberá ser retirada de circulación, debiéndose gestionar el duplicado de la matrícula en la Dirección General de Contralor Sanitario.

ARTICULO 11º. DE LAS AUTORIZACIONES.

Las autorizaciones que otorgue la Intendencia Municipal de Canelones, indicarán expresamente el o los titulares del giro comercial beneficiario, no pudiendo  estos fraccionar o delegar en otras receptorías envases de 45 kgs.

A tales efectos, las empresas distribuidoras autorizadas por ANCAP serán  responsables por proporcionar envases para recargar a comercios no habilitados para ello, pudiendo identificar con carteles adecuados los giros comerciales que si contaren con los permisos municipales correspondientes.

ARTICULO 12º: SANCIONES.

La comprobación de infracciones por parte de las receptorias que estuvieren habilitadas a partir de la puesta en vigencia de la presente Reglamentación, serán sancionadas en atención a la gravedad de las irregularidades detectadas por clausuras provisorias de plazo de 10 días y multa de $........, y/o 30 días con multa de $ ..........., en caso de 1ra. infracción y reincidencia respectivamente y clausura definitiva a partir de la última clausura provisoria.

Todos los establecimientos a que  refiere esta Reglamentación que se hallaren en funcionamiento sin poseer los permisos correspondientes:

-a) serán clausurados de inmediato si no se  ajustaron a las normas y hasta tanto documenten haber dado cumplimiento a lo dispuesto por ellas, conforme a los procedimientos que esta que esta  Reglamentación establece para ello.

-b) podrán recibir una autorización provisional de funcionamiento cuando cumplan con lo dispuesto en esta Reglamentación, condicionada a regularizar su situación en plazo improrrogable que se establecerá en la referida autorización, conforme a la presente Normativa.

2º. POR EL DEPARTAMENTO DE DESPACHOS Y ACUERDOS, incorpórese al Registro de Resoluciones, ofíciese a la Junta Departamental de Canelones, ANCAP, Congreso Nacional de Intendentes Municipales, Dirección  Nacional de Bomberos  y empresas permisarias de ACODIQUE Y RIO GAS. Cumplido siga  por su orden a las Direcciones Generales de Urbanismo y Tránsito y Contralor Sanitario a sus efectos. (FDO) Tabare Hackenbruch Intendente Municipal. Esc.Margot Acosta de Aguerre. Secretaria General. Esc. Ruben Volonte Dir.Gral.de Urbanismo y Tránsito.

mmdeb/dt.